| BEDARFSNACHWEIS für KÜHLUNG | Für Behörde freilassen |
| --- | --- |
| 2-fach einreichen an: Bauinspektorat, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal Erforderlich bei einer gesamten thermischen Kälteleistung über 50 kW Gesuche ohne rechtsgültige Unterschriften werden nicht entgegengenommen Die für eine lückenlose Beurteilung notwendigen Unterlagen sind beizulegen Basis für diesen Nachweis sind die SIA-Empfehlungen V 382/1 bis V 382/3 |  |

| Bauherr/in: ( |  |  | Unterschrift: |
| --- | --- | --- | --- |
| Name/Vorname: |  | Tel.: |  |  |  |  |
| Strasse/PLZ/Ort: |  |  |  |  |
| Wichtig: Die Bauherrschaft bescheinigt mit ihrer rechtsgültigen Unterschrift, dass das Projekt gemäss den bewilligten Unterlagen ausgeführt wird. Änderungen benötigen eine neue Bewilligung. |  |  |  |
| Projektverfasser/in - Lüftungs- und Klimaanlagen ( |  |  | Unterschrift: |
| Name/Vorname: |  | Tel.: |  |  |  |  |
| Strasse/PLZ/Ort: |  |  |  |  |
| Projektbezeichnung: |  |  |  |  |
| PLZ/Gemeinde (Standort der Anlage): |  |  |  | Datum: |
| Strasse/Flurname: |  |  |  |  |
| Parzelle Nummer: |  |  |  |  |

Kühlung

| Bestehen gesetzliche Auflagen, die eine Kühlung erfordern? |  | Ja |  | Nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art der gesetzlichen Auflagen: |  |
| Bedarfsnachweisverfahren nach SIA 382/3 (Übersicht) | (Bei mehr als 3 Zonen, weitere Formulare verwenden) |
| Raumgruppe/Zone ( | 1 | 2 | 3 |
| Bezeichnung der Nutzung ( |  |  |  |
| Bedarfsnachweis erfüllt gemäss: | Hohe interne Lasten | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
|  | max. sommerl. Raumlufttemp. | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
|  | energetisch sehr gute Anlage | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Hinweis: Eine energetisch sehr gute Anlage kann bewilligt werden, auch wenn der Bedarfsnachweis mit den beiden ersten Verfahren nicht erbracht ist. Es gelten jedoch erhöhte bauliche und lüftungstechnische Anforderungen. |
| Allgemeine Angaben zur Kühlung |
| Installierte Kälteleistung kW |  |  |  |
| Regelbereich der Sommer-Raumlufttemp. (min./max.) °C |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| Bauliche Anforderungen |
|  | Neubau |  | Umbau/Umnutzung |
| Art des Sonnenschutzes: |  | g-Wert ( 0.15 | Ja | Nein |
| Speicherwirksame Masse des typischen Raumes gemäss SIA V 382/2 |  |  |  |
| (mind. 350 kg/m2, Nettofläche Raum): | kg/ m2 |  |  |  |
| Begründung von Abweichungen bei Umbauten/Umnutzungen: |

Zusammenstellung der internen Wärmelasten

| Die internen Lasten (Personen, Arbeitshilfen, Beleuchtung) müssen für alle drei Nachweisverfahren detailliert ausgewiesen und zusammengefasst in folgende Tabelle eingetragen werden. |
| --- |
| Raumgruppe/Zone |  | 1 | 2 | 3 |
| Zu kühlende Netto-Geschossfläche | m2 |  |  |  |
| Personenbelegung | m2/P ( |  |  |  |
| Wärmeabgabe pro Person | 70 W/P ( |  |  |  |
| Technisierung a) (Arbeitshilfen: PC, Drucker, usw.) | W/P ( |  |  |  |
| Vollaststunden (Personen, Arbeitshilfen) | h/d ( |  |  |  |
| Beleuchtung b) | max. 10 W/ m2 ( |  |  |  |
| Vollaststunden Beleuchtung | h/d ( |  |  |  |
| Total interne Lasten | ( x | ( +( | + ( x ( | Wh/m2 d |  |  |  |
|  | ( |  |  |  |  |
| a) Die Leistung nach Typenschild eines Gerätes entspricht nicht seiner wirksamen Wärmelast. Hier muss die mittlere Leistungsaufnahme, wie z.B. gemäss Tabelle 6.6 der Empfehlung SIA V 382/3, eingesetzt werden. |
| b) Gilt für Büros und Restaurants; Abweichungen sind zu begründen: |
| Allgemeine Bemerkungen: |

Nachweis der hohen internen Lasten gemäss SIA V 382/3, Ziffer 5 2 4

| Raumgruppe/Zone | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist eine Fensterlüftung möglich? | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| wenn nein, ist dies zu begründen: |
| Interne Lasten wenn Fensterlüftung möglich: |
| Über 12 h-Tag (Grenzwert 350 Wh/m2) | Wh/m212 h |  |  |  |
| Über 24 h-Tag (Grenzwert 450 Wh/m2) | Wh/m224 h |  |  |  |
| Interne Lasten wenn Fensterlüftung nicht möglich: |  |  |  |  |
| Über 12 h-Tag (Grenzwert 250 Wh/m2) | Wh/m212 h |  |  |  |
| Über 24 h-Tag (Grenzwert 350 Wh/m2) | Wh/m224 h |  |  |  |

Nachweis der maximalen sommerlichen Raumlufttemperatur (gemäss 
SIA V 382/3, Ziffer 5 2 5)

| Wärmehaushaltsimulationsrechnung durchgeführt? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| verwendetes EDV-Programm: |  |
| Standardinput-Datei EMPA unverändert übernommen? | Ja | Nein |
| Standardklimadaten (Design Year Basel-Binningen) verwendet? | Ja | Nein |
| Standort: |  |
| Begründung bei Veränderung der Standardinput-Datei: |  |
| Was wurde verändert? |  |
| Wurde der typische Raum gemäss Ziffer 2.2 der Dokumentation - Standardinput-Datei EMPA - gewählt? | Ja | Nein |
| Raumgruppe/Zone | 1 | 2 | 3 |
| Raumorientierung (Himmelsrichtung) |  |  |  |
| Anzahl Kelvinstunden | Kh/a |  |  |  |
| (Grenzwert: 30 Kh/a, ohne Hitzetage) über Grenzkurve gemäss SIA V 382/3 Fig. 5.2 |

Nachweis energetisch sehr gute Anlage (gemäss SIA V 382/3 Ziffer 5 2 6

| Hinweis: Dieser Nachweis bedingt eine Simulation des dynamischen Verhaltens des Baukörpers und der lüftungstechnischen Anlagen im 1h-Schritt, z.B. mit dem Simulationsprogramm DOE-2 und der Standardinput-Datei der EMPA. Es sind die erhöhten baulichen und lüftungstechnischen Anforderungen einzuhalten. |
| --- |
|  | Simulationsrechnung durchgeführt? | Ja | Nein |
|  | verwendetes EDV-Programm: |  |
|  | Standardinput-Datei EMPA unverändert übernommen? | Ja | Nein |
|  | Standardklimadaten (Design Year) verwendet? | Ja | Nein |
|  | Standort: |  |
|  | Begründung bei Veränderung der Standardinput-Datei: |  |
|  | Was wurde verändert? |  |
| Grenzwert des Heizenergiebedarf des Gebäudes Hg: |  | MJ/m2a |
| Raumgruppe/Zone | 1 | 2 | 3 |
| Heizenergiebedarf des Gebäudes Qh | MJ/m2a |  |  |  |
| Teilenergiekennzahl Elektrizität Eec) | MJ/m2a |  |  |  |
| Energiebedarf für Medienförderung | MJ/m2a |  |  |  |
| Kühlenergiebedarf | MJ/m2a |  |  |  |
| Gesamtenergiebedarf Qtotald) | MJ/m2a |  |  |  |
| Anforderungen für Qtotal Hg-0,3 (Ee-80) | MJ/m2a |  |  |  |
| c) Für die Teilenergiekennzahl Elektrizität Ee sind nicht die Standardwerte gemäss SIA 380/1 einzusetzen, sondern die effektiv resultierende Energiekennzahl aus Beleuchtung und Arbeitshilfen der entsprechenden Raumgruppe/Zone. |
| d) Heizenergiebedarf des Gebäudes, plus Summe aus Kühlenergiebedarf und Energiebedarf für Medienförderung (Luft/Wasser) der zu kühlenden Raumgruppe/Zone. Die Wertigkeiten sind gemäss SIA V 382/3, Ziff. 5 2 6 zu berücksichtigen. |

Erhöhte Anforderungen beim Nachweis einer energetisch sehr guten Anlage

| Die erhöhten baulichen Anforderungen gemäss SIA V 382/3 Ziffer 5 2 6 1 sind einzuhalten |
| --- |
| Speicherwirksame Masse gemäss SIA V 382/2: |  | kg/m2 Nettofläche des Raumes (400 kg/m2) |
| Ist jede Fassade mit beweglichem Sonnenschutz und autom. Steuerung ausgerüstet? | Ja | Nein |
| Sind die unterschiedlichen Nutzungen getrennt, insbesondere Raucher-/Nichtrauerzonen? | Ja | Nein |
| Ist die Beleuchtung in verschiedene Zonen und die Regelung über mindestens zwei Stufen aufgeteilt? | Ja | Nein |
| Die erhöhten lüftungstechnischen Anforderungen gemäss SIA V 382/3 Ziffer 5 2 6 2 sind einzuhalten |
| Angepasste Aussenluftraten: Nichtraucher |  | m3/h Person | Raucher Rauc |  | m3/h Person |
| Summe des Gesamtdruckverlustes von Zu- und Abluftanlage inklusive WRG bei maximal Volumenstrom: |  | Pa |
| Gesamtwirkungsgrad ( der Ventilatoren im Optimalpunkt: |  | % |
| Ist die Aussenluftzufuhr bedarfsabhängig geregelt? | Ja, mit VAV | Ja |  | Stufen | Nein |
| Sind Möglichkeiten zur detaillierten Verbrauchserfassung vorgesehen? | Ja | Nein |

|  | Beilage 1: | Plansatz (z.B. 1:100) mit markierten belüfteten oder/und klimatisierten Flächen |
| --- | --- | --- |
|  | Beilage 2: | Simulationsrechnung der maximalen sommerlichen Raumlufttemperatur |
|  | Beilage 3: | Unterlagen für Nachweis "energetisch sehr gute Anlage" |
|  | Beilage 4: |  |
|  | Beilage 5: |  |

Bemerkungen/Hinweise: